## KCN QChau-VTrung- DTram
BÁO CÁO KIỂM TRA RÀ SOÁT KHẮC PHỤC KHIẾM KHUYẾT TỒN TẠI CÔNG TRÌNH ĐIỆN CÁC KCN: QUANG CHÂU, VÂN TRUNG, ĐÌNH TRÁM
TT | Tên khách hàng | Tên TBA | Công suất (kVA) | Thời gian kiểm tra | Các tồn tại phát hiện được | Thời gian khắc phục theo biên bản hoặc công văn | Thời gian khắc phục thực tế | Lý do chưa khắc phục | Ghi chú | QLVH | Sóng hài vượt | Thí nghiệm định kỳ | Chưa lắp MC dầu nguồn | Thiết bị cũ kém
I | KCN Quang Châu | [8 empty] | 42 | 18 | 15 | 6 | 4
1 | Công ty TNHH Hosiden Việt Nam(Bắc Giang) | Hosiden 4 | 4380 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
2 | Công ty TNHH Hosiden Việt Nam(Bắc Giang) | HOSIDEN 1 | 4500 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
3 | Công ty TNHH Hosiden Việt Nam(Bắc Giang) | HOSIDEN 2 | 5250 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
4 | Công ty TNHH L&C Tech Việt Nam | Cty L&C Tech Việt Nam | 630 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đầu nhánh | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ
[5 empty] | Sử dụng đầu cốt Gulyfa đấu nối vào DCL | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ
6 | Công ty TNHH bao bì JiaFeng Việt Nam | Cty JiaFeng Việt Nam | 250 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Chưa thí nghiệm thiết bị đến hạn | 30/7 /2022 | Chưa thực hiện
7 | Công ty TNHH Great Union International Việt Nam | Cty Great Union | 630 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
8 | Công ty TNHH công nghệ vật liệu mới Degoo Việt Nam | Cty Degoo Adhesive | 560 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
| Công ty TNHH xây dựng ZYF Việt Nam | ZYF | 630 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
9 | Công ty TNHH Lucky Dragon Việt Nam | Cty TNHH Lucky Dragon VN | 1000 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
10 | Công ty TNHH Electric Motorcycle Yadea Việt Nam | Công ty TNHH Yadea VN | 400 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
| Công ty TNHH công nghệ Shunsin (Bắc Giang, Việt Nam) | SHUNSIN | 1000 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
11 | Công ty TNHH xây dựng Hoa Việt | Hoa Việt 2 | 1000 | Xong trước 25/6 | Biển tên thiết bị mờ cũ | 30/7/2022 | 16/7/2022 | [6 empty] | 1
12 | Công ty TNHH một thành viên ván dán Vinafor Bắc Giang | Cty Oji-Vinafor BG | 2500 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đầu nhánh | 30/7 /2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Đang sử dụng 03 sứ cũ SDD 24 | 30/7 /2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ
13 | Công ty TNHH HIQ Vina | Cty TNHH HIQ Vina | 750 | Xong trước 25/6 | Chưa thí nghiệm thiết bị đến hạn | 30/7 /2022 | 2022-10-07 |  |  |  |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Đang sử dụng đầu cốt gulyfa đấu nối thiết bị | 30/7 /2022 | 2022-10-07
14 | Công ty TNHH Nichirin Việt Nam | INOUE | 560 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đầu nhánh | 30/7 /2022 | Chưa thực hiện | BC C.ty mẹ |  |  |  |  | 1
15 | Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang | Chiếu sáng KCN Quang Châu | 75 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đầu nhánh | 30/7 /2022 | KH chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Chưa thí nghiệm thiết bị đến hạn | 30/7 /2022 | KH chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ
16 | Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang | Nước thải Quang Châu 3 | 1000 | Xong trước 25/6 | Chưa thí nghiệm thiết bị đến hạn | 30/7 /2022 | KH chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  |  |  | 1
17 | Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang | Nước thải Quang Châu 2 | 400 | Xong trước 25/6 | Chưa thí nghiệm thiết bị đến hạn | 30/7 /2022 | KH chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  |  |  | 1 | 1
18 | Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang | Cty CP KCN SG-BG (Bơm nước thô) | 500 | Xong trước 25/6 | Chưa thí nghiệm thiết bị đến hạn | 30/7 /2022 | KH chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  |  |  | 1
19 | Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang | MBA KCN SG-BG (Trạm nước sạch) | 750 | Xong trước 25/6 | Chưa thí nghiệm thiết bị đến hạn | 30/7 /2022 | KH chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  |  |  | 1 | 1
20 | Chi nhánh Công ty Cổ phần cà phê hoà tan Trung Nguyên tại Bắc Giang | Cty CP cà phê Trung Nguyên | 1250 | Xong trước 25/6 | Chưa thí nghiệm thiết bị đến hạn | 30/7 /2022 | KH chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  |  |  | 1
21 | Công ty TNHH SI FLEX Việt Nam | MBA SI FLEX | 7750 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
22 | Công ty TNHH SI FLEX Việt Nam | SI FLEX 2 (4x2500) | 10000 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
23 | Công ty TNHH SI FLEX Việt Nam | SI FLEX 3 (4x2500) | 10000 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
24 | Công ty TNHH SI FLEX Việt Nam | Si flex 4 | 10000 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
25 | Công ty TNHH Luxshare-Ict (Việt Nam) | Luxshare-ICT (Việt Nam) - Trạm số 2 | 9000 | Tháng 6, tháng 8/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/7/2022 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
26 | Công ty TNHH Luxshare-Ict (Việt Nam) | Luxshare-ICT (Việt Nam) - Trạm số 3 | 6000 | Tháng 6, tháng 8/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/7/2022 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
27 | Công ty TNHH Luxshare-Ict (Việt Nam) | Luxshare-ICT (Việt Nam) - Trạm số 4 | 2000 | Tháng 6, tháng 8/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/7/2022 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
28 | Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam | TBA LENS R1 ( Trạm số 1) | 7300 | Tháng 6, tháng 8/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/7/2022 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
29 | Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam | TBA LENS R3 (Trạm số 2) | 7500 | Tháng 6, tháng 8/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 30/11/2022 |  | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
30 | Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam | CTY LENS VN- Trạm 3 (2500+2000)kVA | 4500 | Tháng 6, tháng 8/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
31 | Công ty TNHH JA SOLAR VIỆT NAM | JA SOLAR 2 | 20 | Tháng 6/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/7/2022 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
32 | Công ty TNHH JA SOLAR VIỆT NAM | JA SOLAR 1 | 24.3 | Tháng 6/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/7/2022 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
33 | Công ty TNHH JA SOLAR VIỆT NAM | JA SOLAR 4 | 20000 | Tháng 6/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/7/2022 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
34 | Công ty TNHH JA SOLAR VIỆT NAM | JA SOLAR 3 | 22 | Tháng 6/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/7/2022 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
35 | Công ty TNHH JA SOLAR VIỆT NAM | JA SOLAR 1 | 24.3 | Tháng 6/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/7/2022 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
36 | Công ty TNHH JA SOLAR VIỆT NAM | JA SOLAR 2 | 20 | Tháng 6/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/7/2022 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
37 | Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam | Cty TNHH JuFeng | 3500 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
38 | Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam | Cty JuFeng New Materials VN -Trạm số 05 | 4000 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
39 | Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam | TBA Jufeng 6 | 4000 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
40 | Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam | Cty JuFeng New Materials VN (Trạm số 04) | 11200 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
41 | Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam | Cty TNHH JuFeng (trạm 3) | 3830 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
42 | Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam | Cty TNHH JuFeng (trạm 2) | 9500 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
43 | Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Fousine Việt Nam | FOUSINE | 800 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
44 | Công ty TNHH nhựa chính xác Huimei | Huimei | 2500 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
45 | Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam) | CTY TNHH CRYSTAL (Trạm số 03) | 6500 | Tháng 6 và tháng 8/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
46 | Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam) | CTY TNHH CRYSTAL (Trạm số 02) | 4000 | Tháng 6 và tháng 8/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
47 | Công ty TNHH Công nghệ Năng Lượng ET (Việt Nam) | Công nghệ NL ET (3x2500kVA) | 7500 | Xong trước 25/6 | - Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
48 | Công ty TNHH công nghệ chính xác Fuyu | FUYU 5 | 8000 | Tháng 6 và tháng 8/2022 | - Hơp đồng thuê QLVH hết hạn - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
49 | Công ty TNHH công nghệ chính xác Fuyu | FUYU 4 | 10630 | Tháng 6 và tháng 8/2022 | - Hơp đồng thuê QLVH hết hạn - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
50 | Công ty TNHH công nghệ chính xác Fuyu | Cty TNHH CNCX FUYU | 17600 | Tháng 6 và tháng 8/2022 | - Hơp đồng thuê QLVH hết hạn - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
51 | Công ty TNHH công nghệ chính xác Fuyu | Cty TNHH CNCX FUYU ( Trạm 3) | 15600 | Tháng 6 và tháng 8/2022 | - Hơp đồng thuê QLVH hết hạn - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/11/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
52 | Công ty TNHH FUHONG PRECISION COMPONENT (BẮC GIANG) | FUHONG | 12000 | 2022-01-07 | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 2022-05-10 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  |  | 1
| Công ty TNHH Samkwang Vina | Samkwang 1, 2 | 12000 | 16/6/2022 | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/10/2022 | Chưa thực hiện | Lãnh đạo chưa quyết định |  |  | 1
| KCN Vân Trung | [8 empty] | 39 | 3 | 26 | 4 | 5
1 | Công ty TNHH vật liệu điện tử Việt Nam | Cty TNHH Vat lieu dien tu | 630 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
2 | Công ty TNHH An Lan Electronics (Việt Nam) | Công ty TNHH An Lan | 560 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
3 | Công ty TNHH Hangukgonggi Vina - Chi nhánh Bắc Giang | Công ty Texon vina | 1000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1
4 |  |  |  |  | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đầu nhánh | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ
5 | Công ty TNHH Master Builders Solutions Việt Nam | Cty TNHH BASF VN | 250 | Xong trước 25/6 | Ắc quy nguồn nuôi cũ kém | 2022-10-08 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  |  |  | 1 |  | 1
6 | Công ty TNHH lông vũ Allied Việt Nam | Cty TNHH lông vũ ALLIED Việt Nam | 180 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ
7 | Công ty TNHH Lian Tech | CTY LIAN Tech | 400 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ | 2022-10-08 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  |  |  | 1 | 1 | 1
8 | Công ty TNHH sản xuất thương mại nhựa xốp EPS chống cháy Sinu Vina | TBA CT TNHH SXTM nhựa xốp EPS Sinu Vina | 560 | Xong trước 25/6 | Rơ le điều khiển mất nguồn nuôi 220V |  | Chưa thực hiện | KH báo cáo kế hoạch cải tạo |  |  |  | 1 |  | 1
9 | Công ty TNHH chế tạo Skylink Việt Nam | Cty TNHH Skylink Việt Nam | 750 |  | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 10/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
10 | Công ty TNHH Saekwang Eng Vina | Cty TNHH Saekwang Eng Vina | 560 | Xong trước 25/6 | Ắc quy tủ điều khiể Recloser yếu, không đảm bảo tích điện | 10/8/2022 | Chưa thực hiện | Khách hàng đang báo cáo thực hiện | [5 empty] | 1
11 | Công ty TNHH nhựa S&B | Cty TNHH nhựa S&B | 400 |  | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 10/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
12 | Công ty TNHH Dwell Technology | Cty TNH Hesheng Technology (800+1000) | 1800 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 10/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
13 | Công ty TNHH một thành viên Shinsung Eng (Việt Nam) - Chi nhánh Bắc Giang | Shinsung Eng (Việt Nam) | 1120 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 10/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
14 | Công ty TNHH Điện tử Rongxin (Việt Nam) | XƯỞNG E05 (Cty Rongxin) | 500 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 10/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
15 | Công ty TNHH U KWONG Việt Nam | Cty TNHH U Kwong | 1600 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
16 | Công ty TNHH JD Cube | Cty TNHH KJ Tech | 1000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
17 | Công ty TNHH Rongxin Tech (Việt Nam) | RONGXIN TECH (VN) | 1600 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
18 | Công ty TNHH Sejong Wise Vina | TBA 1000kVA CTy TNHH Sejong Wise Vina | 1000 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  |  |  | 1 |  | 1
19 | Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang) | NEW WING 7 | 2000 | Tháng 6 và tháng 11/2022 | - Hơp đồng thuê QLVH hết hạn '- Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 15/8/2022 và tháng 2/2023 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
20 | Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang) | Cty NEW WING (Trạm số 1- lộ 474 E7.17) | 10500 | Tháng 6 và tháng 11/2022 | - Hơp đồng thuê QLVH hết hạn '- Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 15/8/2022 và tháng 2/2023 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  | 1 | 1
21 | Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang) | NEWWING 2 | 800 | Tháng 6 và tháng 11/2022 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 và tháng 2/2023 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
22 | Công ty TNHH U-Tech Vina | Công ty TNHH U-Tech Vina | 2500 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
23 | Công ty TNHH EMW Việt Nam | EMW (1500+750 kVA) | 2250 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
24 | Công ty TNHH Nhôm ChuangXing Việt Nam | Nhôm DONGTAI 2 | 3200 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
26 | Công ty TNHH Kyocera AVX Components (Bắc Giang) | Cty TNH JUNGIL-TECH | 2000 |  | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
27 | Công ty TNHH linh kiện nhựa S-Dragon Bắc Giang | TBA 2500kVA 22/0,4kV S- Dragon | 2500 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
28 | Công ty TNHH Daeyang BG | Cty TNHH S-CONECS BG Vina (Trạm S-CONECS 2) | 6000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
29 | Công ty TNHH CV Vina | Cty TNHH CV VINA | 630 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
30 | Công ty TNHH công nghiệp Nienyi Việt Nam | Cty TNHH Nieniy Việt Nam (trạm 2) | 2000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
31 | Công ty TNHH Sunrise Technology (Việt Nam) | Cty Sunrise Technology | 2000 |  | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  |  |  |  | 1
33 | Công ty TNHH Hana Micron Vina | Cty TNHH Hana Micron Vina | 21000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
34 | Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) | 11 TBA công suất | 99250 | Xong trước 25/6 | - Hơp đồng thuê QLVH hết hạn '- Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 | 1
35 | Công ty TNHH Ce Link Việt Nam | Cty Ce Link Việt Nam (Trạm 1) | 5000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
36 | Công ty TNHH Luxshare - ICT(Vân Trung) | Nhà ở XH Nội Hoàng TBA số 01 (Tòa CT1) | 1600 | Tháng 6 và tháng 12/2022 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 và 05/3/2023 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
37 | Công ty TNHH Vina Cell Technology | VINA CELL -Trạm số 4 | 21950 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
38 | Công ty TNHH Vina Cell Technology | VINA CELL 3 | 21 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
39 | Công ty TNHH Vina Cell Technology | VINA CELL -Trạm số 4 (dự phòng) | 21950 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
40 | Công ty TNHH Vina Cell Technology | TBA VINA CELL 2 | 9500 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
41 | Công ty TNHH DYT Việt Nam | Cty TNHH DYT Việt Nam ( Trạm 1) | 3250 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
42 | Công ty TNHH DYT Việt Nam | Cty TNHH DYT Việt Nam (trạm 2) | 4000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
43 | Công ty TNHH một thành viên SJ Tech Việt Nam | Công ty SJ Tech | 6500 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
44 | Công ty TNHH Jeil-Tech Vina | JEIL-TECH | 7000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
45 | Công ty TNHH Jeil-Tech Vina | JEIL -TECH VINA (trạm 5) | 4000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
46 | Công ty TNHH Jeil-Tech Vina | Cty Jeil Tech Vina 4 | 2000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
47 | Công ty TNHH Jeil-Tech Vina | JEIL-TECH 2 | 1000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
48 | Công ty TNHH Sejong Wise Vina | Cty TNHH S-CONECS BG Vina (Trạm S-CONECS 2) | 6000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
| KCN Đình Trám | [8 empty] | 49 | 0 | 70 | 42 | 21
1 | Công ty TNHH Iwaseya Việt Nam | CTY IWASEYA VN | 1000 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1
Chưa lắp MC đầu vào TBA
2 | Công ty TNHH Hashimoto Seimitsu Việt Nam | Cty Hashimoto Seimitsu | 500 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1
Chưa lắp MC đầu vào TBA
3 | Công ty TNHH xây dựng Hoa Sen | Cty TNHH xây dựng Hoa Sen | 180 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
4 | Công ty TNHH Sản xuất - xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và thương mại Bắc Ninh | MBA Cty Mây tre xuất khẩu | 1000 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 10/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 |  | 1
5 |  |  |  |  | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đầu nhánh | 10/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  |  |  |  | 1
6 | Công ty Nam Á - (TNHH) - Chi nhánh Bắc Giang | NAM Á (TBA 2500kVA) | 2500 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 10/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
7 | Chi nhánh Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam-CTCP-Nhà máy ô tô Đồng Vàng I | Ô tô Đồng Vàng 1 | 2500 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 10/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
8 | Công ty TNHH một thành viên Masuda Vinyl Việt Nam | Công ty TNHH Masuda Vinyl Việt Nam | 1250 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đầu nhánh | 10/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  |  |  | 1 | 1
9 | Công ty TNHH Đức Phát | Đức Phát | 320 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đầu nhánh | 2022-10-08 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  |  |  | 1 | 1
10 | Công ty TNHH Việt Ấn | MBA Việt Ấn | 560 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đầu nhánh
11 | Công ty TNHH dây nâng an toàn Thanh Long | MBA Thanh Long | 560 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đầu nhánh | 2022-10-08 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  |  |  | 1 | 1 | 1
12 | Công ty Cổ phần ALPHA | MBA Cty Cổ phần ALPHA | 560 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1
13 |  |  |  |  | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đầu nhánh | 2022-10-08 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ
14 | Công ty TNHH Tokai Trim Việt Nam | Cty TOKAI TRIM VN | 800 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
15 | Công ty cổ phần thuốc thú y Đất Việt | Cty Đất Việt | 630 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
16 | Công ty TNHH Glass Tech Vina | Cty Terra Wood 2 | 560 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1
18 | Công ty cổ phần Thép Tuấn Cường | MBA Cty Tráng Mạ Kẽm+Tuấn Cường(400+1600) | 2000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
19 | [5 empty] | 15/8/2022 |  | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1
20 | Công ty Cổ phần Cơ điện Tamaha | MBA Cty TAMAHA | 630 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đầu nhánh
21 | Công ty TNHH Asetek Vina | MBA Cty Terra Wood | 880 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
22 | Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh | MBA Cục Hải Quan | 200 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 |  | 1
23 |  |  |  |  | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  |  |  |  | 1
24 | Công ty TNHH Xuân Thu | MBA Xuân Thu | 400 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 |  | 1
25 | Công ty cổ phần đầu tư TDG Global | MBA Cty dầu khí Thái Dương | 100 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  |  |  | 1 | 1 | 1
26 | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang | Xử lý nước thải (250) | 250 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo cấp trên |  | 1 |  | 1
27 | Viễn thông Bắc Giang | MBA Bưu điện ĐT | 50 | Xong trước 25/6 | đã lắp MC | 15/8/2022 |  | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  |  |  | 1
28 | Công an tỉnh Bắc Giang | Công an tỉnh BG(PCCC & CA KCN) | 100 | Xong trước 25/6 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
29 |  |  |  |  | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  |  |  |  | 1 | 1
30 | Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang | BQL khu công nghiệp | 100 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  |  |  | 1 | 1 | 1
31 | Công ty TNHH điện Phòng Hoàng | MBA Phòng Hoàng | 560 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  |  |  | 1 | 1 | 1
32 | Công ty TNHH Việt Nam Gisan Mobile | Cty GISAN MOBILE | 250 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
33 | Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Thịnh Nam | Giầy Nam Giang 3 (Cty STRONICS VN) | 750 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
34 | Công ty cổ phần sản xuất - thương mại xây dựng Phú Lộc | TBA 2x2500kVA (Phú Lộc) | 5000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
35 | Công ty cổ phần đầu tư Long Hà Anh | Bơm Tăng Áp (100) | 100 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
36 | Công ty TNHH Yoshimura Kogyo Việt Nam | Đại Lợi | 400 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
37 | Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Đất Việt | Trần Luận | 400 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
38 | Công ty CP COMA 68 | COMA 2 | 320 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  |  |  | 1 | 1
39 | Công ty TNHH VIMARK | MBA Cty TNHH Phong Vân | 1000 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
40 | Công ty TNHH thương mại dịch vụ KK Bắc Giang | TBA KK Bắc Giang | 560 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
41 | Công ty cổ phần Vietnam Sunergy | Thái Phong | 1500 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
42 | Công ty TNHH Tín Trực | MBA Cty Tín Trực | 750 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  |  |  | 1 | 1
43 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Terra Wood | MBA Cty Terra Wood | 880 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
44 | Công ty Cổ phần dây và cáp điện Hàn Quốc | MBA AMORO | 400 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  |  |  |  | 1
45 | Công ty TNHH một thành viên Moa Tech | Cty Terra Wood 2 | 560 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1
46 | Công ty TNHH một thành viên Moa Eng | MBA Xuân Thu | 400 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
47 | Công ty TNHH YoKoi Mould Việt Nam | MBA Cty Yokoi Mould Việt Nam | 560 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  |  |  | 1 | 1
48 | Công ty TNHH DST BG | DAWON (1000 kVA) | 1000 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  |  |  | 1 | 1
49 | Công ty TNHH Tannan Việt Nam | MBA Cty Trường Thành | 630 | Xong trước 25/6 | Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  |  |  | 11 | 1
50 | Công ty TNHH C&K Global | TAEYANG 3 | 500 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 2022-10-08 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
51 | Công ty TNHH DOVAN | Cty DOVAN (2500+2000)kVA | 4500 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 2022-10-08 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
53 | Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam | Hoa Hạ (1000+1600 KVA) | 2600 | Xong trước 25/6 | Đang tách khỏi vận hành | [6 empty] | 1
54 | Công ty TNHH công nghệ vật liệu mới Deming Việt Nam | Giày NAM GIANG 4 | 560 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1
55 | Công ty TNHH Best Manufacturing Technology | Cty Vân Nam | 660 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | KH Báo cáo C.ty mẹ |  | 1 |  | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
56 | Công ty TNHH sản xuất thương mại Quốc tế Shengli VN | Cty SHENGLI VN | 500 | Xong trước 25/6 | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  | 1 |  | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
57 | Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Shengli VN | MBA Cty Thịnh Vượng | 250 |  | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  | 1 |  | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
58 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vương Vĩ | Cty VƯƠNG VĨ | 250 |  | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  | 1 |  | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
59 | Công ty TNHH FERTILE Việt Nam | CtyTNHH FERTILE VN | 750 |  | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  | 1 |  | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
60 | Công ty TNHH Bắc Giang Matsuoka | MBA Cty BIRZ Việt Nam | 1120 |  | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
61 | Công ty TNHH Tannan Việt Nam | MBA Cty Trường Thành | 630 |  | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  | 1 |  | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
62 | Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam | MBA Cty Taeyang Việt Nam | 800 |  | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
63 | Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam | Cty TNHH Sanwa 3 (320kVA) | 320 |  | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
64 | Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam | Cty YOKOI MOULD 2 | 1250 |  | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
65 | Công ty TNHH sản xuất SANWA Việt Nam | SANWA 2 | 560 |  | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
66 | Công ty CP COMA 68 | COMA 68 | 630 |  | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
67 | Công ty cổ phần đầu tư phát triển dự án Phương Trung | Thiên Long 1600) | 1600 |  | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh
68 | Công ty TNHH vật tư ngành nước Phú Thịnh | Phú Thịnh 2 | 400 |  | Hơp đồng thuê QLVH hết hạn | 15/8/2022 | Chưa thực hiện | Báo cáo đưa vào kế hoạch |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Chưa lắp thiết bị bảo vệ đấu nhánh

## KCN Song khe- Noi Hoang
BÁO CÁO KIỂM TRA RÀ SOÁT KHẮC PHỤC KHIẾM KHUYẾT TỒN TẠI CÔNG TRÌNH ĐIỆN CÁC KCN SONG KHÊ NỘI HOÀNG
TT | Tên khách hàng | Tên TBA | Công suất | Thời gian kiểm tra | Các tồn tại phát hiện được | Thời gian khắc phục theo biên bản | Thời gian khắc phục thực tế | Lý do chưa khắc phục | Ghi chú | QLVH | Sóng hài vượt | Thí nghiệm định kỳ | Chưa lắp MC dầu nguồn | Thiết bị cũ kém
I | KCN SK-NH | [8 empty] | 62 | 22 | 39 | 19 | 51
1 | Công ty Cổ phần Việt Úc | Việt Úc 4-T1, | 560kVA | Tháng 11 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 01/10/2022
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; MBA rỉ dầu chân sứ cao thế, bị thiếu dầu. | 01/9/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
2 | Công ty Cổ phần Việt Úc | Việt Úc 4-T2, | 560kVA | Tháng 8 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 |  |  |  | 1
3 | Công ty TNHH Giấy Bình Dương | Giấy Bình Dương | 3 x 400 + 560kVA | Tháng 8 /2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa đến hạn |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 01/9/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 01/9/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCL đầu nhánh và FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
4 | Công ty Cổ phần Đỗ Kha | Đỗ Kha số1 | 630kVA | Tháng 8 /2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa đến hạn |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 01/9/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 01/9/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCL đầu nhánh và FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 01/10/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
|  | Đỗ Kha số2 | 630kVA | Tháng 8 /2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa đến hạn |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 01/9/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 01/9/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCL và FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 01/10/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
5 | Công ty Xuất Nhập Khẩu Bắc Giang | Giấy Xương Giang | 630kVA | Tháng 5 /2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa đến hạn |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  | Đang đào tạo nhân viên vận hành
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
6 | Công ty Fine Vina | FINE | 2000kVA | Tháng 5 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1
| Công ty Fine Vina | FINE 2 | 2500kVA | Tháng 8, tháng 11 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 | 1
[5 empty] | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 28/02/2023 | Chưa đến hạn
7 | Công ty TNHH Sammeun | Sameun | 4000kVA | Tháng 5, tháng 11 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 | 1
[5 empty] | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 28/02/2023 | Chưa đến hạn
8 | Công ty TNHH Hanil | Hanil | 750kVA |  | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 |  | Đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | Chờ kết hợp lịch cắt điện
9 | Công ty TNHH Asia Bolt 2 | Asia Bolt 2 | 1250kVA | Tháng 5 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | Chờ kết hợp lịch cắt điện
10 | Công ty TNHH HFT | HFT | 1000kVA | Tháng 5 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | Chờ kết hợp lịch cắt điện
11 | Công ty FuJi | KCN Tàu Thủy | 180kVA | Tháng 5 /2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện | Chờ kết hợp lịch cắt điện
12 | Công ty TNHH MD | MD | 630kVA | Tháng 8 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
13 | Công ty TNHH APS | APS | 500kVA | Tháng 5 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
14 | Công ty TNHH CE Link | CE Link | 1250kVA | Tháng 8 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
15 | Công ty TNHH HGA 01 | HGA 01 | 630kVA | Tháng 8 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; MC hỏng không tháo tác được | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
16 | Công ty TNHH HGA 05 | HGA 05 | 1250kVA | Tháng 8 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
17 | Công ty TNHH Younyi | Younyi | 1500+2000+3000kVA | Tháng 5, tháng 11 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 28/02/2022 | Chưa tới hạn
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện | Đã lập PA đang chờ cắt điện sử lý
18 | Phòng KT hạ tầng huyện Yên Dũng | Đèn đường KCN | 50kVA | Tháng 8 /2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa thực hiện |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào LBFCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
19 | Công ty TNHH Uyên Cường | Uyên Cường | 630kVA | Tháng 8 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; | 30/7/2022
20 | Công ty TNHH DaWon | Dawon | 1000+2000 kVA | Tháng 8 /2022 | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; | 30/7/2022 |  | Điện lực chưa thực hiện | [5 empty] | 1
21 | Công ty TNHH Chulwoo Vina | Chulwoo Vina | 320kVA | Tháng 8 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
22 | Công ty TNHH FDE | FDE | 560kVA | Tháng 8 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
23 | Công ty Cổ Phần Hạo Nhuệ | Hạo Nhuệ | 400+560+ 630 kVA | Tháng 8 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
24 | Công ty TNHH Sunny | Sunny | 560+750 kVA | Tháng 8, tháng 12 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 2023-05-03 | Chưa tới hạn | Điện lực chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa 1 lỗ dễ gãy, cần thay thế; MC hỏng không tháo tác được | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
25 | Công ty Sung Jin | Sung Jin | 2x560kVA | Tháng 8, tháng 12 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 2023-05-03 | Chưa tới hạn | Chờ kết hợp lịch cắt điện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào LBFCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
26 | Cong ty Nano Hightech | Nano Hightech | 1000+500 kVA | Tháng 8 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1
27 | Công ty TNHH Việt Thắng 2 | Công ty Việt Thắng 2 | 560 +320 kVA | Tháng 8 /2022 | Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 01/9/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 01/9/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; hệ thống sứ đường dây và dây dẫn cũ nát cần thay thế | 01/10/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
28 | Xí nghiệp cơ khí Việt Đặng | Việt Đặng | 2500kVA | Tháng 8 /2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào2 phía DCL đầu nhánh và TU , TI đo đếm cao thế loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
29 | Xí nghiệp cơ khí Việt Đặng | Việt Đặng 2 | 560kVA | Tháng 8 /2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
30 | Công ty TNHH vì môi trường Hana | Hana | 560kVA | Tháng 8 /2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
31 | Công ty Mạo Hợi | Mạo Hợi | 2x2000 + 1500kVA | Tháng 8/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 |  |  | Đã có 01 nhân viên vận hành | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 01/9/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL đầu nhánh loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
32 | Công ty thép Việt Úc | Việt Úc 3 | 3200kVA | Tháng 8 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 |  |  | Đã có 01 nhân viên vận hành | 1
33 | Công ty thép Việt Úc | Thép Việt Úc | 560kVA | Tháng 8 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 |  |  | Đã có 01 nhân viên vận hành | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 01/9/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 01/10/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
34 | Công ty Cổ phần Thép Việt Úc | Thép Việt Úc | 2x1500kVA | Tháng5 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 |  |  | Đã có 01 nhân viên vận hành | 1
35 | Công ty Cổ phần Thép Việt Úc | Việt Úc 5 | 630kVA | Tháng 8/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 |  |  | Đã có 01 nhân viên vận hành | 1
36 | Công Ty TNHH Yamashita | Yamashita | 560+630 kVA | Tháng 8, tháng 12/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 30/7/2022 | 05/3/2023 | Chưa tới hạn
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào LBFCO đầu nhánh loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; Sứ đỡ đường dây suwe dụng chuỗi Plime và sứ đứng Silicol cần thay thế | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
37 | Công ty SeoJin | SeoJin 11 trạm | 111000 kVA | Tháng 8, tháng 10 /2022 | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 28/2/2023 | Chưa tới hạn |  |  |  | 1
38 | Công ty TNHH ShinSung Vina | ShinSung Vina | 3x750kVA | Tháng 8, tháng 12 /2022 | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 05/3/2022 | Chưa tới hạn |  |  |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCLloại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
39 | Công ty TNHH NCC | NCC | 1600kVA | Tháng 5 /2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
40 | Công ty Cổ phần Thép Phương Bắc | Thép Phương Bắc | 2500kVA | Tháng 8 /2022 | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  |  |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào LBFCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
41 | Công ty Cổ phần Thép Phương Bắc | Thép Phương Bắc 2 | 3500kVA | Tháng 8/2022 | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; DCL đóng cắt xuống MBA bị két | 30/7/2022 |  | Điện lực chưa thực hiện | [5 empty] | 1
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào 2 phía DCL loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; DCL đóng cắt xuống MBA bị két | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện | [5 empty] | 1
32 | Công ty TNHH Kim Tườngg | Kim Tường | 560kVA | Tháng 8 /2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa thực hiện |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/12/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
43 | Công ty Cheong Sanfood Vi na | Cheong Sanfood | 2x630kVA | Tháng 5, tháng 12/2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 05/3/2023 | Chưa tới hạn | Điện lực chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCL đầu nhánh và FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; Giàn TBA sử dụng sứ đứng Polome cần thay bằng sứ gốm | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
44 | Công ty LTH Hợp Lực | LTH Hợp Lực | 560+ 560kVA | Tháng 5, tháng 12/2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/07/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/12/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 05/3/2023 | Chưa tới hạn | Điện lực chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCL và FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
45 | Công ty TNHH HaEm ViNa | Haem 1 | 1500kVA | Tháng 5/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/07/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/07/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCL loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
46 | Công ty TNHH HaEm ViNa | Haem 2 | 400kVA | Tháng 5/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/07/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/07/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCL loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
47 | Công ty TNHH Mạ Thiên Đông | Mạ Thiên Đồng | 630kVA | Tháng 5/2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/07/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCL và FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
48 | Công ty Cheong Sanfood Vi na | Sam Won | 250kVA | Tháng 5/2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/07/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/07/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
49 | Công ty TNHH HaEm ViNa | Haem 3 | 800kVA | Tháng 5/2022 | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/07/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/07/2022 | Chưa thực hiện
50 | Coông ty TNHH Dea Gwang Vina | Dea Gwang | 750kVA | Tháng 8/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | 2022-01-08 | Đã ký hợp đồng thuê QLVH |  | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | 21/8/2022 | Đã thực hiện
51 | Công ty Xuất Nhập Khẩu Bắc Giang | Nhà máy giấy Xương Giang | 3150+ 2x1600kVA | Tháng 5/2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 |  |  | Đang đào tạo nhân viên vận hành
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCL đầu nhánh và FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; Các chuối sứ Silicol cú kém cần thay bằng sứ thủy tinh | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
52 | Công ty Xuất Nhập Khẩu Bắc Giang | Số 1 nhà máy giấy Xương Giang 2 | 3x1600kVA | Tháng 5/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 |  |  | Đang đào tạo nhân viên vận hành | 1 | 1
[5 empty] | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 28/2/2022 | Chưa tới hạn
53 | Công ty Xuất Nhập Khẩu Bắc Giang | Số 3 nhà máy giấy Xương Giang 2 | 630kVA | Tháng 5, tháng 10/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 |  |  | Đang đào tạo nhân viên vận hành | 1
54 | Công ty Xuất Nhập Khẩu Bắc Giang | Số 1 GXG 3 | 2500kVA | Tháng 5, tháng 10/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 |  |  | Đang đào tạo nhân viên vận hành | 1
[5 empty] | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 28/2/2022 | Chưa tới hạn |  |  |  | 1
55 | Công ty Xuất Nhập Khẩu Bắc Giang | Số 2 GXG 3 | 3200kVA | Tháng 5, tháng 10/2023 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 |  |  | Đang đào tạo nhân viên vận hành | 1
[5 empty] | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 28/2/2022 | Chưa tới hạn |  |  |  | 1
56 | Công ty Xuất Nhập Khẩu Bắc Giang | Số 2 NMG Xương Giang 2 | 1560kVA | Tháng 5/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 |  |  | Đang đào tạo nhân viên vận hành | 1 | 1
[5 empty] | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 28/2/2022 | Chưa tới hạn
57 | Công ty SXTB VT | Công ty SXTB VT | 1250kVA | Tháng 5/2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh |  |  |  | Do Công ty đang không làm việc và sản xuất | 1 |  | 1 | 1 | 1
- Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ;
- Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT
Đầu cốt bắt vào DCL và FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ;
58 | Công ty TNHH ITaLiaSa | Italisa 2 | 2000kVA | Tháng 5/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCLđầu nhánh loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
59 | Công ty TNHH ITaLiaSa | Italisa 3 | 1000+3000+2x5000kVA | Tháng 5/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCLđầu nhánh loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
60 | Công ty TNHH Yiin Enegry | Yiyin Energy | 630kVA | Tháng 5/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1
61 | Công Ty BoViet | Boviet | 3x2500+ 2x3200 kVA | Tháng 5/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCLđầu nhánh loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
62 | Công ty Abrasiver | Abrasive | 12500 + 630 kVA | Tháng 5/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCLđầu nhánh loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 |  | Chờ kết hợp lịch cắt điện
63 | Công ty Myoung Bo Vina | Myoung Bo Vina 2 | 1000kVA | Tháng 5, tháng 9/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 | 1
[5 empty] | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 31/12/2022 | Chưa thực hiện
64 | Công ty Bedrar | Bedar | 2500+1600 kVA | Tháng 12/2022 | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 03/3/2022 | Chưa tới hạn |  |  | 1 | 1
65 | Ban quản lý dự án hạ tầng KCN | Xử lý nước thải KCN | 400kVA | Tháng 5/2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCL và FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; MBA thiếu dầu | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
66 | Công ty Tân Phát | Tân Phát | 400kVA | Tháng 5/2022 | - Chưa lắp MC đầu nhánh | 30/12/2022 | Chưa thực hiện |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCL và FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; | 30/7/2022 | Chưa thực hiện
67 | Công ty Cổ phần Sơn Thạch Thái Phát | Sơn Thạch + Thái Phát | 5000kVA | Tháng 8/2022 | - Nhân viên QLVH chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT | 30/8/2022 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
[5 empty] | - Quá thời hạn thử nghiệm, kiểm định TBĐ; | 30/8/2022
[5 empty] | Đầu cốt bắt vào DCL và FCO loại Gulifa dễ gãy, cần thay thế; CSV không có hạt nổ; MC hỏng | 30/8/2022 | 2022-03-09 | Đã thay xà sứ, dây dẫn, bảo dưỡng DCL đầu nhánh, thay đầu cốt | Đã thay MC cũ bằng MC mới trong tháng 11/2022
- Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép
68 | Công ty TNHH Cheong Sanfood Vina | Cheong Sanfood 02 | 2x630kVA | Tháng 11/2022 | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 2023-05-03 |  |  |  |  | 1
69 | Công ty TNHH ARK | ARK | 1000kVA | Tháng 11/2022 | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 2023-05-03 |  |  |  |  | 1
70 | Công ty TNHH EG Tech Việt Nam | EG | 1000kVA | Tháng 11/2022 | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 2023-05-03 |  |  |  |  | 1
71 | Công ty TNHH Hao Rui | Hao Rui | 560kVA | Tháng 11/2022 | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 2023-05-03 |  |  |  |  | 1
72 | Công ty TNHH East field Việt Nam | East field | 630kVA | Tháng 11/2022 | - Chưa khắc phục sóng hài dòng điện vượt quá tiêu chuẩn cho phép | 28/02/2023 |  |  |  |  | 1
-49
11
26
26
52

## TH số tồn tại các KCN
TỔNG HỢP SỐ TỒN TẠI KCN: QUANG CHÂU, VÂN TRUNG, ĐÌNH TRÁM, SONG KHÊ - NỘI HOÀNG
TT | Tên Khu công nghiệp | Nhân viên vận hành chưa đáp ứng TT 39 | Sóng hài vượt quy định | Qua hạn Thí nghiệm định kỳ | Chưa lắp MC dầu vào TBA | Thiết bị cũ kém
1 | KCN Quang Châu | 42 | 18 | 15 | 6 | 4
2 | KCN Vân Trung | 39 | 3 | 26 | 4 | 5
3 | KCN Đình Trám | 49 | 0 | 70 | 42 | 21
4 | KCN Song Khê Nội Hoàng | 62 | 22 | 39 | 19 | 51
| Tổng cộng | 192 | 43 | 150 | 71 | 81